**المواصفات المطلوبة**

**I-Horizontal Package 3or 4-Pass, Fire Tube, Wet Back Steam Boiler :**

1. Fuel Type: Dual Fuel, LPG Gas and Light Fuel
2. Elect 400V, 3ph, 50HZ
3. **Capacity More than (12000kg/ h) Steam**
4. Full modulation System
5. Design Pressure around 200PSI
6. Operating Pressure150 PSI
7. Standard LWCO-MCD·M194 on-off Float Type
8. Pilot Type Gas
9. Safety Valves Set at 175 PSI
10. Steam Outlet Nozzle 8 inch Flanged
11. Feed Water Connection 2.5 inch
12. Control Panel
13. Drain valves
14. Pneumatic Blowdownvalves
15. Non-return valves
16. Feedwater valves and regulators
17. Surface blowdown systems
18. **Fire Test Report + ASME Data Report or equivelant**

**II- Full modulation System Burner Control:**

1. Flame safeguard controllers
2. Lead/lag system.
3. High altitude design
4. Alarm bell/silence switch
5. Special indicating lights
6. Elapsed time meter
7. Low-fire hold control

**III- Fuel Options:**

1. Air atomizing oil burner
2. Gas strainer
3. Gas pressure gauge

**الشروط الخاصة**

1. يلتزم المتعهد بتقديم عروض الأسعار بالدينار الأردني معفاة من الرسوم الجمركية والضريبه العامة على المبيعات.
2. يلتزم المتعهد بتوريد وتسليم وتركيب وتشغيل وصيانة البويلر (Boiler) المطلوب وكافة ملحقاته والإكسسوارات الخاصة به الى مستودعات المستشفى في الموعد المحدد لذلك.
3. يلتزم المتعهد بأن يكون الجهاز المحال عليه بكافة ملحقاتة والإكسسوارات اللازمة لعمله جديدة (100% ) وخالية من اية عيوب في الصنع ومن طراز حديث لم يتوقف انتاجة، وفي حال توقف الشركة الصانعة عن انتاج أي من الملحقات والإكسسوارات يلتزم المتعهد بتوفير مواد بديلة توافق عليها إدارة المستشفى وبنفس الأسعار.
4. يلتزم المستشفى بتقديم التسهيلات اللازمة داخل المستشفى لمساعدة المتعهد للقيام بأعمال الصيانة والتصليحات بالإضافة الى الزيارات الطارئة عند الطلب غير مدفوعة الأجر.
5. يلتزم المتعهد بفك وإزالة البويلر القديم عدد ( 1 ) وعمل الصيانة اللازمةللقاعدة الاسمنتية والخاصة بالبويلر الجديد وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة البويلر الجديد في نفس مكان البويلر القديم رقم (3) الذي تمَ إزالته وعمليات التركيب والتشغيل على الشبكة القائمة ( شبكة البخار وشبكة المياه وشبكة التصريف ) مع توريد وتركيب جميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه، وبحيث يتم التقيد بشروط ومواصفات العطاء.
6. يلتزم المتعهد بتقديم عرض سعر لشراء البويلر القديم عدد (1).
7. يلتزم المتعهد بأن تكون عمليات التركيب والتشغيل شاملة لجميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والأعمال المدنية.
8. يلتزم المتعهد بتدريب مهندسي وفنيي قسم التشغيل والصيانة على تشغيل وصيانة البويلر الجديد في المستشفى.
9. يلتزم المتعهد بصيانة الجهاز المورد من قبله وكافة ملحقاته لمدة ثلاث سنوات صيانة مجانية شاملة الأيدي العاملة وقطع الغيار وذلك إعتبارا من تاريخ استلام البويلرإستلاما نهائيا وتركيبة وتشغيلة في الموقع المحدد من قبل المستشفى.
10. يلتزم المتعهد بتثبيت قائمة أسعار قطع الغيار لمدة سبع سنوات بعد إنتهاء فترة الصيانة المجانية والبالغة ثلاث سنوات.
11. يلتزم المتعهد بتقديم ضمانة خطية من سوء المصنعية مصدقة من كاتب العدل بنسبة (115%) من قيمة إحالته تبقى سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ الإستلام النهائي للبويلر.
12. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة حسن تنفيذ بما يعادل نسبتة (10%) من قيمة الإحالة الإجمالية تبقى سارية المفعول لحين تسليم الجهاز المطلوب وكافة ملحقاته والإكسسوارات اللازمة لعمله وتنفيذ كافة بنود قرار الإحالة.
13. يلتزم المتعهد بدفع ما قيمته (0.001) من قيمة الإحالة الإجمالية وذلك غرامة عن كل يوم تأخير في توريد البويلر المطلوب وكافة ملحقاته والإكسسوارات اللازمة لعملة أو عد تنفيذ أي بند من بنود قرار الإحالة.
14. يلتزم المتعهد بدفع رسوم الإحالة والطوابع وأي رسوم أخرى تترتب عليه بموجب ألأنظمة والتعليمات وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بقرار الإحالة.
15. يلتزم المتعهد التزاما تاما بالشروط العامة للعطاءات والشروط الخاصة والعرض المقدم منه والمراسلات اللاحقة له وبالأحكام والإجراءات النصوص عليها في نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 والتعليمات الصادرة بموجبة.
16. يعتبر التوقيع على قرار الإحالة بمثابة التوقيع على العقد المنصوص عليه في نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019م.
17. **الالتزام بتقديم الأسعار بالدينار الأردني على أساس معفاة من الرسوم الجمركية و معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.**
18. **يلتزم المناقص بتقديم:**
	* **تأمين دخول بنسبة (1%) من قيمة العرض المقدم سارية المفعول لمدة (6) شهور.**

 **(ان يكون التأمين ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻭ ﺸﻴﻙ ﻤﺼﺩﻕ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ لأﻤﺭ المستشفى وبخلاف ذلك لن يتم قبوله).**

* + **عرض اسعار ساري المفعول لمدة (6) شهور**