- في حال تعارض اي شرط في شروط الخاصة والمواصفات مع الشروط العامة لدعوة العطاء يعتمد الشرط الخاص.

- يلتزم المناقص بتضمين عرضه كشف المطابقة (compliance sheet) وحسب المواصفات المطلوبة.

- يلتزم المناقص بتقديم عرض الاسعار غير شامل الرسوم الجمركية وغير شامل الضريبة العامة على المبيعات وشامل اية رسوم اخرى.

- يلتزم المناقص بتقديم عرضين ماليين على النحو التالي:

  - العرض الاول مع صيانة مجانية لمدة سنتين شاملة الايدي وشاملة قطع الغيار والتطوير والتحديث والمعايرة.

  - العرض الثاني مع صيانة مجانية لمدة خمس سنوات شاملة الايدي وشاملة قطع الغيار والتطوير والتحديث والمعايرة.

- يلتزم المناقص بتقديم:

  - كفالة دخول بنسبة (3%) من قيمة العرض سارية المفعول لمدة (6) شهور.

  - عرض أسعار ساري المفعول لمدة (6) شهور

- يلتزم المناقص بتقديم عرض سعر لصيانة النظام لمدة لا تقل عن (8) سنوات بعد انتهاء فترة الصيانة المجانية الواردة في البند (4) حسب الآتي:

  - ان يكون العرض شاملاً العمالة و قطع الغيار وتحديث وتطوير البرنامج التشغيلي (Software Upgrading) وكل ما يلزم لتشغيل النظام حسب الاصول .

  - ان يكون العرض شاملاً العمالة وتحديث وتطوير البرنامج التشغيلي (Software Upgrading) غير شامل قطع الغيار.

- يلتزم المناقص بتقديم اسعار قطع الغيار وبتثبيتها خلال فترة الصيانة المجانية وللفترة ما بعد الصيانة المجانية والمبينتين في البند (4) والبند (6) على ان تقدم الاسعار غير شاملة الرسوم الجمركية وغير شاملة الضريبة العامة على المبيعات.

- يلتزم المتعهد بتقديم ضمانة سوء مصنعية للمواد الموردة منه تتطابق مدتها مع مدة الصيانة المجانية التي تعتمد من المستشفى والمذكورة في البند (4).

- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بنسبة (10%) من قيمة الاحالة تبقى سارية المفعول خلال مدة الصيانة الواردة في البندين (4) و (6).

- يجب على المناقص زيارة المستشفى والاطلاع على نظام الانذار العامل حالياً وهو نوع (Zettler/ zetfas) وفي حال عدم زيارته الموقع يعتبر العرض المقدم منه شاملاً لكافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للنظام.

- يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بتقديم المخططات التصميمية والخطة التنفيذية للمشروع بحيث تتضمن آلية تنفيذ وتركيب النظام والوقت المستغرق لذلك في كل مما يلي بعد الاحالة:

  - غرف العمليات والقسطرة القلبية

  - وحدات العناية الحثيثة

  - غرف واجنحة المرضى

  - بقية المواقع والمرافق في المستشفى.

- يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بتحصيل الموافقات اللازمة من مديرية الدفاع المدني وغيرها ان دعت الحاجة الى ذلك وحسب القوانين والانظمة النافذة.

- يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بكافة سياسات المستشفى المختلفة وخصوصاً ( منع التدخين ) اثناء تنفيذ العمل

- يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء باجراء الدورات التدريبية المطلوبة وبالعدد الذي يراه المستشفى مناسباً لتدريب الكادر على تشغيل وصيانة النظام.

كشف المطابقة (compliance sheet)

| ملاحظات | وثيقة الاثبات | المواصفة / الشرط |
| --- | --- | --- |
|  |  | - يلتزم المناقص بذكر المشاريع المشابهة التي تم تنفيذها في الاردن(استبدال انظمة قديمة بانظمة حديثة). |
|  |  | - يجب ان لا يقل تصنيف المناقص عن الدرجة الثالثة في اعمال الكهروميكانيك وحسب نظام المشتريات الحكومية. |
|  |  | - يجب ان يكون المناقص والنظام المقدم منه حاصلاً على الموافقات والتراخيص اللازمة من مديرية الدفاع المدني لاغراض التركيب والفحص والتوريد في انظمة الانذار من الحريق. |
|  |  | - يجب ان يكون المناقص يملك من الخبرة في تنفيذ مثل هذه الاعمال مدة لا تقل عن (8) سنوات, وان يكون قد نفذ ما لا يقل عن (3) مشاريع مشابهه. |
|  |  | - يلتزم المناقص بعمل تحديث وتطوير للبرنامج التشغيلي (The software) كلما اقتضت الحاجة لذلك وحسب تعليمات الشركة المصنعة وذلك خلال فترة الصيانة المجانية المذكورة في البند (4). |
|  |  | - يجب ان يكون لدى المناقص مهندسون ذوو خبرة لا تقل عن (10) سنوات ويلتزم بتقديم الـ (CV) الخاصة بهم مع العرض المقدم بحيث تتضمن الخبرات السابقة لهم والشهادات الحاصلين عليها. |
|  |  | - يجب ان يملك احد مهندسي المناقص على الاقل شهادات (NFPA72) وذلك لفحص وصيانة انظمة الانذار. |
|  |  | - يجب على المتعهد استبدال النظام الحالي واستخدام الاسلاك والتوصيلات الكهربائية لهذا النظام في تشغيل الكميات المطلوبة والواردة في الجدول رقم (1) واضافة قطع ونظام اسلاك وتوصيلات جديدة للكميات الواردة في الجدول رقم (2) |
|  |  | - بعد التوريد والتركيب تصبح جميع القطع في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) مع كافة التوصيلات والتمديدات السلكية عبارة عن نظام واحد ويتم التحكم به من خلال الـ (FACP) (Fire alarm control panel) وحسب العدد المطلوب منها وكما ورد في جداول الكميات |
|  |  | - يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بالبدء بتركيب القطع الواردة في الجدول رقم (2) وتشغيلها , ومن ثم يسمح له بالعمل على ايقاف النظام العامل حالياً (Zettler/ zetfas) عن العمل واستبدال قطعه ومكوناته وتركيب القطعة الواردة في الجدول رقم (1). |
|  |  | - يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بسحب الاسلاك والتوصيلات الكهربائية الجديدة داخل أنابيب PVC) (وان يتم تثبيتها بطريقة آمنه فوق السقف المستعار مع كل ما يلزم من ذلك. |
|  |  | - يجب ان يكون البرنامج التشغيلي للنظام قابلاً للبرمجة بالكيفية التي تراها المستشفى مناسبة وباكثر من خيار (The sequence of operation) |
|  |  | - يجب ان يكون النظام المقدم Analog addressable fire alarm system . 24vdc |
|  |  | - يجب ان يكون النظام المقدم متوافق مع (NPFA 72) ويحقق متطلبات الـ (UL) Underwriters Laboratories |
|  |  | - في حال حدوث انذار حريق يجب إن يكون النظام قادراً على تفعيل بعض او كل النقاط التالية وحسب رغبة المستشفى: - المصاعد - ابواب الحريق door holders with magnetic devices - انظمة التكييف والمراوح AHUS AND THE DAMPERS - امكانية تشغيل وفصل مراوح الشفط وحسب رغبة المستشفى - Electrical access device |
|  |  | - يجب ان تمتاز لوحة التحكم (FACP) بما يلي : - Analog addressable fire alarm. - Include not less than (7 A) power supply. - Supervise , low battery , loss of( AC) and loss of communication - Support not less than (200) detector and analog addressable modules - Capable of being networked for a minimum of (4) (FACP) similar panels - Must have (LCD) with a display a suitable size. - Test automatically the detectors - The panel shall be capable of class ( A) and class( B ) configuration |
|  |  | - يجب أن يمتاز الـ Addressable notification module بمايلي:- - U.L listed - provide in minimum one class (A) or class (B) - Shall have minimum one auxiliary power input. - Shall have an (LED) visible from the outside of the cover. |
|  |  | - يجب أن يحتوي النظام على (built in annunciator) وحسب المواصفات التالية:- - With (LCD) and features (LED) for alarm, supervisory trouble, silenced and power. - The (LCD) display time and date. - Must be able to silence and reset alarms. |
|  |  | - يجب أن يحتوي النظام على (remote annunciator ) وحسب المواصفات التالية:- - With (LCD) with suitable size. - shall have the same display with five (LEDS) for alarm supervisory , trouble, silenced and power - It must be able to silence and reset alarms - must have not less than (3) levels of user codes |
|  |  | - The fire system shall be capable of supporting up to two serial / parallel that are capable of driving standard computer style printer. |
|  |  | - The system must have lamp test to test all (LED) on the main panel (FACP) and the remote annunciator. |
|  |  | - The (FACP) must support up / down loading of system programming from a windows based pc. |
|  |  | - The (FACP) shall provide the ability to have a text description of each system device input zone and output group on the system. |
|  |  | - The (FACP) must supervise each appliance circuit for opens, grounds and short circuit faults. |
|  |  | - The smoke detectors must be: - Analog / addressable photoelectric - U.L listed - Has flashing status (LED) for visual supervision, and be on steady at full brilliance when actuated. - Can be reset from the control panels' reset switch. - The detector must have a sensitivity level selected and measured by the control panel only - Can be tested without generating smoke. |
|  |  | - The heat detector must be - Analog / addressable photoelectric. - U.L listed. - Has flashing status (LED) for visual supervision, and be on steady at full brilliance when actuated. - Can be reset from the control panels reset switch. |
|  |  | - The manual fire alarm station shall be (Pull Station): - Single or double type. - With a key operated test-rest lock to be tested. - The reset key can reset the manual station and open (FACP). - It should be when operated be automatically condition itself so as to be usually detected at a distance not less than (15m). - It should be constructed of die cast metal or poly carbonate with clearly visible operating instructions on the front of the station in raised letters. |
|  |  | - All the alarms and troubles should be stored in event memory for later view, and this memory should be available at the main and the remote annunciators. |
|  |  | - All devices shall be able to connect using both wiring styles (class A and class B). |
|  |  | - A complete set of as built drawing showing installed wiring, color coding and wire tag notations for exact locations of all installed equipment, specific inter connection between all equipment and internal wiring of the equipment shall be delivered. |
|  |  | - Operating and instruction manuals shall be submitted prior to testing of the system, three complete sets of operating and instruction manuals shall be submitted. User operating instruction shall be provide and displayed on a separate sheet located next to the control unit. |
|  |  | - يجب أن يكون النظام (hard addressing) أو (soft addressing) وفي حال كان (soft addressing) فإن المناقص المحال عليه العطاء يلتزم بتقديم الـ (addressing tool). |
|  |  | - يلتزم المتعهد بتنفيذ كافة الاعمال المدنية الخاصة بتركيب النظام وبالشكل المناسب وحسب ماتراه المستشفى. |
|  |  | - يلتزم المناقص بتقديم عرض أسعار لشراء قطع النظام القديم من (Zettler Zetfas). حيث سيعتمد السعر في المفاضلة بين العروض المقدمة. |

جدول رقم (1)

جدول الكميات لمكونات النظام القديم والتي سيتم تشغيلها من خلال نظام التوصيلات والتمديدات  الحالية

(Existing wirings system)

| Item | Qty | Model Number | U/P | T/P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Signaling line circuit (loop cards), including additional wiring configurations | 24 |  |  |  |
| - Addressable repeater panel, (including wiring to be installed in the BMS room in OC floor if needed) | 1 |  |  |  |
| - Addressable smoke detector with base | 2037 |  |  |  |
| - Addressable heat detector with base | 67 |  |  |  |
| - Addressable pull station | 231 |  |  |  |
| - Addressable control module. | 128 |  |  |  |
| - Install control module point 2*1.5 mm2 include fire resistance cable | 128 |  |  |  |
| - Conventional sounder with flasher. | 155 |  |  |  |
| - Short Circuit isolator Module including back box and wiring | 125 |  |  |  |

جدول رقم (2)

جدول الكميات لمكونات النظام الإضافي لتغطية المواقع غير المشمولة بالنظام القديم

| Item |  | Qty |  | Model Number | U/P | T/P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Addressable fire alarm control panel with batteries, with network cards and all accessories, including additional wiring configurations | 4 |  |  |  |  |
|  | - Signaling line circuit (loop cards) including wiring if needed | 22 |  |  |  |  |
|  | - Addressable smoke detector with base | 2563 |  |  |  |  |
|  | - Install smoke detector point 2*1.5 mm2 include fire resistance cable. | 2563 |  |  |  |  |
|  | - Addressable heat detector with base | 200 |  |  |  |  |
|  | - Install heat detector point 2*1.5 mm2include fire resistance cable | 200 |  |  |  |  |
|  | - Addressable pull station | 219 |  |  |  |  |
|  | - Install pull station point 2*1.5 mm2 include fire resistance cable | 219 |  |  |  |  |
|  | - Addressable control modules | 72 |  |  |  |  |
|  | - Install control module point 2*1.5 mm2include fire resistance cable | 72 |  |  |  |  |
|  | - Conventional sounder with flasher. | 245 |  |  |  |  |
|  | - sounder with flasher point 2*2.5 mm2 include fire resistance cable | 245 |  |  |  |  |
|  | - Remote indicator for above ceiling detectors. include fire resistance cables | 947 |  |  |  |  |
|  | - Short Circuit isolator Module including back box and wiring | 200 |  |  |  |  |
|  | - Power supply 2 A or more including Wiring | 7 |  |  |  |  |
|  | - Relay / Monitor Modules with Back box For Electrical & Mechanical Equipment’s interface | 75 |  |  |  |  |
|  | - Install control module point 2*1.5 mm2 include fire resistance cable | 75 |  |  |  |  |