## العرض الفني
Specification | VENDER ITEM DESCRIPTION | COMMENTS | WHERE TO FIND
|  |  | OFFER PAGE NO | CATALOUGE PAGE NO
Nominal Output Power 100KVA
True On Line Double Conversion Technology with output transformer.
Acceptable overload 150% for not less than (10) on invertor seconds and 125% for not less than (10) minutes.
Three phase for nominal input and nominal output (3*380/400/415) V +N
Input and output frequency 50 Hz
Power factor not less than (0.9) lagging.
Back up time not less than (15) minutes at full load for each unit.
(VRLA) batteries not less than (10) years life time with a cabient. And a circuit breaker for protection
(THDI) < 5% with harmonic filters for 5th and 11th harmonics.
LCD for alarms and parameters indicators.
The unit must include an interface for (BMS) monitoring
Operating ambient temperature up to 40° C
The country of origin shoul be Europe, USA, or Japan
على الشركة تعبئة هذا الكشف وبيان مدى موافقة الاجهزة المعروضة من قبلة للمواصفات المطلوبة وبيان المعلومات التي تثبت ذلك بحيث يتم وضع علامة (X) أمام المواصفة اذا كانت مطابقة للمطلوب و(XX) اذا كانت غير مطابقة وحسب الأعمدة أعلاه.
على الشركة التقدم بعرض مالي منفصل للأجهزة المطلوبة.
أن تكون الأسعار شاملة التوريد والتركيب والتشغيل وصيانة الأجهزة .
أن تقدم الشركة كفالة مجانية على الأجهزة الموردة لا تقل عن سنتين وأن تتعهد بتوفير قطع غيار من خلال قائمة عرض أسعار لمدة لا تقل عن (8) سنوات بعد انتهاء فترة الكفالة المجانية.
أن تتحمل الشركة الموردة أية أعطال او اضرار قد تصيب الأجهزة العاملة او شاغلي المبنى في المستشفى نتيجة عطل في وحدات ال(UPS) التي تغذي هذه الأجهزة.
على الشركة المتقدمة أن توضح موافقتها على الشروط الخاصة أعلاه بكتابة عبارة موافق أو غير موافق أمام كل بند وأن تقدم تفصيلاً واضحاً له.
تقديم عروض اسعار للصيانة بعد المجانية مع قطع غيار وبدون قطع غيار .
توفير قائمة اسعار لقطع الغيار يتم تثبيتها لفترة لا تقل عن (8) سنوات بعد انتهاء الصيانة المجانية .
تزويد المستشفى باسماء الفنيين العاملين على الجهاز مع تقديم السيرة الذاتية لهم .
تقديم ملخص عن اماكن تواجد الاجهزة المعروضة داخل الاردن .
الالتزام بالتدريب على صيانة الجهاز وتشغيلة .
| VENDER ITEM DESCRIPTION | COMMENTS | WHERE TO FIND
|  |  | OFFER PAGE NO | CATALOUGE PAGE NO